Markus Bauer (MARB)

marb@netweb-systems.com

Exposee

Dieses Dokument beschreibt ein funktionales Konzept zur Winderfassung, Anzeige, Warnung und Speicherung mit einem modularen und erweiterbaren Ansatz im Sinne des IIoT und Industrie 4.0.

Windmessanlage

Windmessanlage für die DPW Standort Stuttgart

# Änderungsverzeichnis

| Version | Datum | Autor | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 29.01.2020 | MARB | Veröffentlichung erste Version |
| V1.1 | 13.02.2020 | MARB | Anpassung Angebote, Überarbeitung Software-Display |
| V1.2 | 14.02.2020 | MARB | Erweiterung auf 3 Sensoren/Displays |

Inhaltsverzeichnis

Änderungsverzeichnis	2

Abkürzungsverzeichnis	4

Abbildungsverzeichnis	5

Einführung	6

Ist-Zustand	6

Soll-Zustand	6

Konzept	7

Überblick	7

Gateway-Knoten	8

Allgemein	8

Anforderungen PC	8

Sensoren	9

Software	10

Server-Software	10

Client-Software	11

Dashboard	11

Kran-Anzeige	12

Hardware-Lösung	12

Software-Lösung	13

Projektplan	14

Angebot	15

Sensor mit Hardware-Display	15

Sensor mit Software-Display	16

Gültigkeit	16

# Abkürzungsverzeichnis

MQTT

Message Queuing Telemetry Transport	7, 8

RTC

Real Time Clock	8, 9

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 – Überblick	7

Abbildung 2 – Kran	8

Abbildung 3 – Grafana (Bildrechte: Grafana)	10

Abbildung 4 – Hardware-Anzeige (Bildrechte: Thies Clima)	12

Abbildung 5 - Software-Display Fotomontage	13

Abbildung 6 - Beispiel Panel-PC (Copyright: epatec)	13

Abbildung 7 – Projektplan Übersicht	14

# Einführung

## Ist-Zustand

Der Standort Stuttgart nutzt ein dezentrales, analoges Windmesssystem auf den beiden Kränen.

Der Wind wird durch mechanische Windmess-Sensoren erfasst und in den Kränen direkt angezeigt.

Es existiert keine Speicherung der Daten, sowie keine Richtungsanzeige des Windes.

## Soll-Zustand

Der Wind soll in Stärke sowie in Richtung möglichst wartungsfrei erfasst werden, die Messergebnisse müssen aus versicherungstechnischen Gründen zwischengespeichert werden.

In den Kränen muss eine Anzeige angebunden werden, die sowohl optisch als auch akustisch bei Überschreitung von einstellbaren Schwellwerten zweistufig warnen.

Es soll weiterhin möglich sein, weitere Anzeigen einfach zu integrieren für Stapler, Ampeln oder für das Büro, genauso muss es möglich sein, weitere Messstandorte zu ergänzen.

Bei der Auslegung des Konzepts ist auf niedrige Anschaffungskosten, Wartungskosten sowie Erweiterbarkeit zu achten.

# Konzept

## Überblick

Abbildung 1 – Überblick

Das Konzept baut auf einen „Publisher-Subscriber-Prinzip“ mittels MQTT auf. Es können somit theoretisch beliebig viele Publisher (Sensoren) und beliebig viele Subscriber in das Netz eingebracht werden.

Auf dem Kran sitzt ein Gateway, dieses Gateway wandelt die physikalischen Messwerte in MQTT-Protokolle um und sendet diese an einen MQTT-Broker.

Der MQTT-Broker nutzt die vorhanden IT-Infrastruktur in Germersheim. Die Telegramme werden zeitbasiert in einer InfluxDB abgespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt an Hand der Zeit standortübergreifend wieder abgerufen werden.

In Stuttgart können und werden die aktuellen Daten sowie der Mittelwert der letzten zwei respektive zehn Minuten im Kran direkt angezeigt über eine lokale, internetunabhängige Lösung.

Ebenfalls können über ein rudimentäres Dashboard Zeitverläufe für Windstärke und -richtung angezeigt werden.

Es soll weiterhin eine Applikation für Windows angeboten werden, die auf allen Staplern oder ähnlichen Windows-Clients lauffähig ist und dieselben Daten wie auf dem Kran zur Anzeige gebracht werden, genauso wie eine optische und akustische Warnung bei Überschreitung von Grenzwerten.

Diese Lösung lässt sich mit vermindertem Aufwand auf andere Bereiche und Standorte erweitern.

## Gateway-Knoten

### Allgemein

Abbildung 2 – Kran

Ein Gateway-Knoten besteht auf einem industrietauglichen Mini-PC mit erweiterten Anschlussmöglichkeiten. Dieser PC normiert die Daten der Sensoren und sendet diese als MQTT-Nachricht per WLAN in das Netzwerk.

Das Display muss unabhängig vom Internet sein, so das auch bei Ausfall der Internet-Verbindung oder des Servers in Germersheim, die Anzeige weiterhin prozesssicher funktioniert.

### Anforderungen PC

Da der PC sich in einer exponierten Lage befindet, muss dieser einen erweiterten Temperaturbereich aufweisen. Ebenfalls muss der Rechner mindestens eine RS485-Schnitstelle enthalten, weitere IOs und Schnittstellen sind wünschenswert, damit der Windsensor sowie weitere Sensoren angeschlossen werden können. Um weitere Kosten zu vermeiden, sollte der PC direkt per WLAN funken können, sowie eine externe Antenne anschließbar sein können.

Um im Falle eines Verbindungsverlustes sollten die Ergebnisse zwischengespeichert werden können und bei Wiederherstellung der Verbindung dann übertragen werden. Da die Zuordnung der Daten über die Zeit geschieht, ist eine genaue Uhr notwendig. Im Normalfall wird über das Internet die Uhr synchronisiert, bei fehlender Verbindung sollte eine RTC dies übernehmen.

- Temperaturbereich: 0-70°C

- Schnittstellen:

  - RS485

  - RS232 (optional)

  - IO (optional)

- WLAN mit externer Antenne

- Industrietaugliche Montage

- RTC

### Sensoren

Die primäre Größe zu messen ist die Windstärke. Sekundäre Größe ist die Windrichtung. An allen messenden Standorten steht eine Stromversorgung zur Verfügung, somit ist ein Einsatz von Batterien zu vermeiden, da sich dadurch Wartung vermeiden lässt und die Umwelt geschont wird.

Es sollen Ultraschallt-Anemometer verwendet werden, da diese ohne bewegliche Teile auskommen und somit wartungsarm sind. Außerdem bieten diese neben der reinen Windgeschwindigkeit, noch eine Windrichtung als Ausgangsgröße.

Weitere mögliche Messgrößen:

- Strom (Verbrauch und Momentaufnahme)

- Licht

- Temperatur

- Vibration

## Software

### Server-Software

Auf einem Linux-Server in Germersheim wird ein sogenannter TIG-Stack installiert.

- Telegraph – Empfang und abspeichern in der Datenbank

- InfluxDB – Datenbank, zeitbasiert

- Grafana – Offenes Anzeige und Überwachungs-Tool

Durch diese Software-Lösung lassen sich Messwerte zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Datenbank abspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder auslesen, sowie der zeitliche Verlauf.

Es lassen sich somit im Nachhinein zu einem bestimmten Zeitpunkt die entsprechenden Werte auslesen, um sie zum Beispiel einer Versicherung zur Verfügung zu stellen.

Abbildung 3 – Grafana (Bildrechte: Grafana)

Ebenfalls wird eine Website zur zentralen Verwaltung der Gateways und der Grenzwerte bereitgestellt.

### Client-Software

Um den Staplern auf dem Gelände die Messwerte zur Verfügung gestellt werden kann, kann optional eine Windows-PC-Software zur Verfügung gestellt werden, die folgende Anforderungen erfüllt:

- Programm muss bei Systemstart mitgestartet werden

- Programm ist standardmäßig minimiert bzw. im Systray

- Bei Überschreitung von Grenzen erscheint Pop-Up-Window mit entsprechendem Warnton

  - Warnstufe 1: Gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen

  - Warnstufe 2: Rotes Dreieck mit Ausrufezeichen

- Die Grenzen für die Warnungen können global eingestellt werden

- Programm kann maximiert werden, zur Anzeige folgender Werte:

  - Aktuelle Windrichtung

  - Aktuelle Windstärke

  - Mittelwert Windstärke (2 min)

  - Mittelwert Windstärke (10min)

### Dashboard

Es besteht die Möglichkeit ein universelles Dashboard für beliebige Sensorwerte anzubieten. In diesem Dashboard kann sich jeder Nutzer seine eigene Ansicht mit den persönlichen Einstellungen erstellen.

Diese persönliche Ansicht kann über jedem Browser abgerufen werden, um sich aktuelle und historische Sensorwerte anzeigen zu lassen.

## Kran-Anzeige

### Hardware-Lösung

Bei der Hardware-Lösung beschreiben wir die Anzeige über ein physikalisches, industrietaugliches Anzeigemedium, wie es bisher im Kran verbaut ist.

Diese Geräte haben den Vorteil der enorm guten Ablesbarkeit und der ausgesprochen hohen mechanischen Robustheit gegenüber einer reinen PC-Lösung.

Abbildung 4 – Hardware-Anzeige (Bildrechte: Thies Clima)

Auch hier ist auf die Anforderung der Mittelwerte zu achten, sowie der Anzeige der Windrichtung zusätzlich zur Windstärke.

### Software-Lösung

Bei der Software-Lösung wird ein Linux-Panel-PC verwendet, um die aktuellen Messwerte anzuzeigen.
Diese Lösung ist wesentlich kostengünstiger, es können mehr Werte angezeigt werden, da die Auflösung wesentlich höher ist, ebenfalls ist mal flexibler, falls in Zukunft sich die Anforderungen ändern.

Abbildung 5 - Software-Display Fotomontage

Abbildung 6 - Beispiel Panel-PC (Copyright: epatec)

# Projektplan

Abbildung 7 – Projektplan Übersicht

Der Projektplan dient als Vorlage und kann im Projektverlauf den Gegebenheiten angepasst werden.

# Angebot

## Sensor mit Hardware-Display

Angebotsnummer: NWS-DPW200024

| Pos. | Bezeichnung | Menge | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLIMA SENSOR US WIND KOMBINIERTER SENSOR MIT MAGNETISCHEN KOMPASS ZUR MESSUNG VON: -WINDGESCHWINDIGKEIT MESSBEREICH: 0 ... 60 m/s -WINDRICHTUNG MESSBEREICH: 0 ... 360 ° | 3 | 996,45€ | 2.989,35 € |
| 2 | Anschlusskabel CLIMA SENSOR US | 3 | 121,00€ | 363,00 € |
| 3 | Gehäuse mit Elektronik | 3 | 211,00€ | 633,00 € |
| 4 | Sensor-Gateway | 3 | 365,00€ | 1.095,00 € |
| 5 | Einrichtung und Inbetriebnahme (3h) (Sensor) | 9 | 72,00€ | 648,00 € |
| 6 | WINDDISPLAY LED DIGITALES ANZEIGEGERÄT ZUR DARSTELLUNG VON WINDGESCHWINDIGKEIT UND -RICHTUNG. DIE RICHTUNG WIRD DURCH 72 KREISFÖRMIG ANGEORDNETE LED-LEUCHTBALKEN UND DIE GESCHWIN- DIGKEIT DURCH 7-SEGMENT LED's ANGEZEIGT. ZUSÄTZLICH KÖNNEN DIE MIN.-UND MAX.- WINDGESCHWINDIGKEITSWERTE DURCH ZWEI WEITERE ZIFFERANZEIGEN DARGESTELLT WERDEN. DARSTELLUNG DER WG: -MOMENTANWERT ODER -2 MIN. MITTELWERT UND MAXIMALWERT ODER -10 MIN. MITTELWERT UND MAXIMALWERT DARSTELLUNGSMÖGLICHKEIT DER WR: -MOMENTANWERTE ODER -2 MIN. MITTELWERT U. VARIATION ODER -10 MIN. MITTELWERT U. VARIATION DIE BERECHNUNG DER MITTEL- UND MAX.-WERTE ERFOLGT GEMÄß ICAO. | 2 | 1.502,00€ | 3.004,00 € |
| 7 | Gateway (Display) | 2 | 178,10€ | 356,20 € |
| 8 | Warnmelder, optisch und akustisch | 2 | 125,00€ | 250,00 € |
| 9 | Kabel und Zubehör | 2 | 27,00€ | 54,00 € |
| 10 | Einrichtung und Inbetriebnahme (3h) (Display) | 6 | 72,00€ | 432,00 € |
| 11 | Installation nach Zeit und Aufwand (Richtpreis) | 25 | 72,00€ | 1800,00 € |
|  | Gesamt: |  | 3.741,55 € | 11.624,55 € |

## Sensor mit Software-Display

Angebotsnummer: NWS-DPW200025

| Pos. | Bezeichnung | Menge | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLIMA SENSOR US WIND KOMBINIERTER SENSOR MIT MAGNETISCHEN KOMPASS ZUR MESSUNG VON: -WINDGESCHWINDIGKEIT MESSBEREICH: 0 ... 60 m/s -WINDRICHTUNG MESSBEREICH: 0 ... 360 ° | 3 | 996,45€ | 2.989,35 € |
| 2 | Anschlusskabel CLIMA SENSOR US | 3 | 121,00€ | 363,00 € |
| 3 | Gehäuse mit Elektronik | 3 | 211,00€ | 633,00 € |
| 4 | Sensor-Gateway | 3 | 365,00€ | 1.095,00 € |
| 5 | Einrichtung und Inbetriebnahme (3h) (Sensor) | 9 | 72,00€ | 648,00 € |
| 6 | Panel-PC für Software-Display | 2 | 380,00€ | 760,00 € |
| 7 | Softwarelizenz (Einzellizenz) | 2 | 150,00€ | 300,00 € |
| 8 | Kabel und Zubehör | 2 | 27,00€ | 54,00 € |
| 9 | Einrichtung und Inbetriebnahme (3h) (Display) | 6 | 72,00€ | 432,00 € |
| 10 | Installation nach Zeit und Aufwand (Richtpreis) | 25 | 72,00€ | 1.800,00 € |
|  | Gesamt: |  | 2.466,45 € | 9.074,35 € |

## Gültigkeit

Die Angebote sind bis: 13.03.2020